## Feuil1
CAT | Categorie | SUB | Description | Remarque | Observation
1 | Accés et Propreté du site | 1 | Clés du site (shelter et portail) (RB)
1 | Accés et Propreté du site | 6 | Marches péroquets
1 | Accés et Propreté du site | 2 | Clés coffret Sonelgaz
1 | Accés et Propreté du site | 3 | Échelle d’acces (sites Rooftop) selon Design OTA (RB)
1 | Accés et Propreté du site | 4 | Positions et fixation des gardes corps (RB)
1 | Accés et Propreté du site | 5 | Positions et fixation des anneaux de sécurité (RB)
1 | Accés et Propreté du site | 7 | Évacuation des déchets du site
2 | Energie (TGBT) | 13 | Parafoudre Type 1et 2 dans TGBT
2 | Energie (TGBT) | 14 | Finitions TGBT (rangement des éléments et câbles)
2 | Energie (TGBT) | 8 | Mesure phase (1) 190<P1<230
2 | Energie (TGBT) | 15 | Serrage de toutes les connections des câbles électriques
2 | Energie (TGBT) | 12 | Mesure entre neutre et terre V dans TGBT (6 à 10V sites PDH et 6V max pour les BSC et SDH max) (RB)
2 | Energie (TGBT) | 18 | Prise générateur étanche
2 | Energie (TGBT) | 16 | Identification disjoncteurs et commutateur (RB)
2 | Energie (TGBT) | 20 | Type du coffret Sonelgaz (Selon les spécifications)
2 | Energie (TGBT) | 21 | Niche Sonelgaz conforme aux spécifications (Cas des Sites Terrain)
2 | Energie (TGBT) | 11 | Mesure +48V (DC) -48<P<-54 V
2 | Energie (TGBT) | 10 | Mesure phase (3) 190<P3<230
2 | Energie (TGBT) | 9 | Mesure phase (2) 190<P2<230
2 | Energie (TGBT) | 19 | Signalétique DANGER sur les portes coffrets et shelter (RB)
2 | Energie (TGBT) | 17 | TGBT Outdoor IP66. (RB)
3 | Power Supply | 22 | Voir Formulaire Annexe : Power Supply /FO/031, REV : 05 (RB)
4 | Air conditionning system | 30 | Télécommandes avec piles (RB)
4 | Air conditionning system | 31 | Installations des unités extérieures sur chassis Galvanisés à chaud.
4 | Air conditionning system | 28 | Les climatiseurs installés selon spécifications Djezzy et fonctionnent normalement (RB)
4 | Air conditionning system | 29 | Option de redémarrage des splits systems aprés tests coupure d’énergie (RB)
4 | Air conditionning system | 56 | Modéle et marques Climatisseurs selon les spécifications OTA (RB)
4 | Air conditionning system | 32 | Percements sur les panneaux sandwitch du shelter rebouchés. (RB)
4 | Air conditionning system | 57 | Chemin de câbles pour les tuyaux en cuivre
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 81 | Présence Capots du chemin de câble
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 77 | Installations des antennes et accessoires
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 79 | Serrage des connecteurs
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 80 | Fixation du Chemin du câble (3 fixations/ml)
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 82 | Fixation capots avec colliers métalliques
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 83 | Joint de protection aux passages de câbles
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 78 | Fixation des feeders (3 fixations/ml)
5 | Feeder Antennes et Chemin de câble | 86 | Autres (Antennes / Câble)
6 | Terre et foudre | 88 | Serrage connections
6 | Terre et foudre | 90 | Présence paratonnerre en inox (RB)
6 | Terre et foudre | 87 | Mesure de terre < 5 Ohms (RB)
6 | Terre et foudre | 91 | Fixations des câbles et des élements
6 | Terre et foudre | 89 | Sertissage des cosses
6 | Terre et foudre | 92 | Supports métalliques reliés à la terre du site (RB)
7 | Element du shelter & tests | 96 | Lampe torche rechargeable
7 | Element du shelter & tests | 93 | Etanchéité shelter (RB)
7 | Element du shelter & tests | 105 | Test balisage nocturne
7 | Element du shelter & tests | 94 | Tablette
7 | Element du shelter & tests | 95 | Escabeau 3 marches En Aluminium
7 | Element du shelter & tests | 99 | Test détecteurs fumée et incendie
7 | Element du shelter & tests | 98 | Test détecteur d’intrusion
7 | Element du shelter & tests | 97 | Extincteur 5 Kg CO2
7 | Element du shelter & tests | 104 | Test prises
7 | Element du shelter & tests | 103 | Test éclairage extérieur
7 | Element du shelter & tests | 102 | Test éclairage intérieur
7 | Element du shelter & tests | 101 | Test lampe de secours
7 | Element du shelter & tests | 100 | Test détecteur de mouvement
8 | Support equipement chassis metalliques | 106 | Espace entre racks
8 | Support equipement chassis metalliques | 108 | Position des racks Outdoor (selon plan d’installation)
8 | Support equipement chassis metalliques | 109 | Fixation des racks Outdoors (selon plan d’installation)
8 | Support equipement chassis metalliques | 110 | Fixation des coffrets outdoors (selon plan d’installation)
8 | Support equipement chassis metalliques | 112 | Qualité d’exécution des assemblages
8 | Support equipement chassis metalliques | 107 | Serrage des connexions des HEA
8 | Support equipement chassis metalliques | 111 | Galvanisation des éléments.metalliques
9 | Support antennes Mat | 113 | Finition des Plots d’ancrage (Débordement de 200mm de Feuille de Pax)
9 | Support antennes Mat | 114 | Calfeutrement des Plots en Pax Aluminium (Avec goudron liquide et finition Pax Alu)
9 | Support antennes Mat | 115 | Serrage des connexions
9 | Support antennes Mat | 116 | Boulonneries et Rondelles
9 | Support antennes Mat | 117 | Double écrous installés pour chaque boulon.
9 | Support antennes Mat | 119 | Bouchon au sommet du mat ( Fixé avec des boulons galvanisés à chaud)
9 | Support antennes Mat | 121 | Galvanisation.
9 | Support antennes Mat | 118 | Présence du paratonnerre au sommet du mât (En Inox Diamètre 20mm)
9 | Support antennes Mat | 120 | Mise à la terres du mat (et entre troncons)
10 | Support antennes pylône | 130 | Balisages au sommet et intermediaires
10 | Support antennes pylône | 125 | Présence de la Crinoline (Jusqu’à la derniere passerelle de travail la plus haute)
10 | Support antennes pylône | 122 | Presence du paratonnerre sur pylone (En Inox Diamètre 20mm)
10 | Support antennes pylône | 128 | Garde corps au niveau des plateformes de travail
10 | Support antennes pylône | 127 | Presence des passerelles de travail
10 | Support antennes pylône | 126 | Presence des passerelles de repos
10 | Support antennes pylône | 124 | Fixation de l’échelle
10 | Support antennes pylône | 123 | Pieces manquantes du pylône
10 | Support antennes pylône | 129 | Fixation des plateformes de travail et de repos
10 | Support antennes pylône | 132 | Peinture pylone
10 | Support antennes pylône | 131 | Galvanisation
11 | Cloture du site | 24 | Emplacement et dimensions de la clôture (selon les plans et spécifications techniques)
11 | Cloture du site | 26 | Galvanisation des éléments de la clôture (Clôture Zimmerman)
11 | Cloture du site | 27 | Finition
11 | Cloture du site | 25 | Hauteur de la clôture
95 | Batteries | 43 | Batteries Type
95 | Batteries | 44 | Batteries Nominal Voltage
98 | ATS | 65 | Ettiquetage ATS Cables et Alarmes selon les spécifications de Djezzy
98 | ATS | 58 | ATS installées selon les spécifications de Djezzy (RB)
98 | ATS | 60 | Relais modéle approuvé
98 | ATS | 66 | Schéma ATS selon les spécifications de Djezzy
98 | ATS | 64 | Relai temporisateur
98 | ATS | 61 | Contacteurs modéle approuvé
98 | ATS | 59 | Les trois phases sont connectées dans l’ATS clim , (PH1-Clim1/PH2-clim 02et PH3-commande) (RB)
98 | ATS | 62 | Horloge
98 | ATS | 63 | Convertisseur 48V/24V
99 | Tests | 73 | Test détecteur de température du climatiseur
99 | Tests | 74 | Test alarme fumée et incendie
99 | Tests | 75 | Test intrusion
99 | Tests | 76 | Autres
99 | Tests | 67 | Test phases
99 | Tests | 68 | Test horloge (basculement)
99 | Tests | 69 | Test Redémarrage des climatiseurs
99 | Tests | 70 | Test sonde 20°
99 | Tests | 71 | Test sonde 30°
99 | Tests | 72 | Test sonde 40°
102 | Groupe electrogène | 51 | Test Basculement GE-GE
102 | Groupe electrogène | 50 | Mise à la terre des groupe et de la Citerne
102 | Groupe electrogène | 48 | Positionnement des groupes
102 | Groupe electrogène | 49 | Espaces Requis autour des Groupes
102 | Groupe electrogène | 55 | Remplissage & niveau de gasoil
102 | Groupe electrogène | 54 | Bac de sable Absorbant
102 | Groupe electrogène | 23 | Installation selon le manuel d’installation du GE
102 | Groupe electrogène | 45 | Présence du parafoudre dans le GE selon les spécifications OTA
102 | Groupe electrogène | 46 | Installation des ATS GE (ATS étanche)
102 | Groupe electrogène | 47 | Conduits d’échappement du GE
102 | Groupe electrogène | 53 | Cuve de rétention gasoil pour citerne
102 | Groupe electrogène | 52 | Test Basculment GE-GE / GE-secteur